TECEsepa H
TECEsepa H Hebeanlage Hebeanlage mit
Sammelbehälter aus Kunststoff PE, nach
DIN EN 12050-1, für fäkalienhaltiges und
fäkalienfreies Abwasser, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
mit überflutbaren Pumpen für abgesenkte
oder bodengleiche Aufstellung, speziell
geeignet für die Montage hinter der
FettabscheideranlageBestehend aus: Gas-
und geruchsdichter Sammelbehälter aus
Kunststoff PE in kompakter
BauformWartungsöffnungen Durchm. 160
mmVorgefertigter
Handmembranpumpenanschluss DN 40 mit
Dichtung und BlindstopfenZentraler
Druckleitungsflansch DN 80 plus
Flanschtülle und elastischer Verbindung
zum Anschluss an bauseitiger
Druckleitung DN 100Kugelrückschlagventil
aus Grauguss mit Reinigungsöffnung und
Anschluss DIN-Flansch DN 80Einfaches
Anbringen der
Verdreh-/Auftriebssicherung durch außen
liegende Bodenbefestigung, auch nach
Aufstellung der HebeanlageAbgeschrägter
Behälterboden zur Verhinderung von
AblagerungenMotor: Drehstrom
Isolationsklasse F, Schutzart IP 68,
druckwasserdicht gekapselt, voll
überflutbar. Welle mit dreifacher
Wellenabdichtung und Ölkammer. Der
Motorhut ist mit 2 Schrauben zur Wartung
einfach zu demontieren. Motorgehäuse und
Laufrad: Grauguss EN-GJL-250.
Motorwelle: Edelstahl 1.4021 (AISI
420).Mediumtemperatur max. 40 Grad C,
Kurzzeitbetrieb bis 60 Grad C (max. 5
Min).Kreiselkammer aus: Polyethylen,
Freistromrad mit großem freiem Durchgang
und Rückenbeschaufelung zur sicheren
Förderung von fäkalienfreiem und
fäkalienhaltigem
Abwasser.Niveausteuerung mittels
Staudruckniveausensor am Behälter und
HochwasseralarmSteueranlage,
isolierstoffgekapselt, IP 54, mit
elektronischer Überwachung der
Wicklungstemperatur und Überstrom,
vormontiert, selbst
justierend.Vollautomatische
Niveauschaltung (stellt sich selbst auf
die Betriebssituation ein und schützt
die Pumpen wirkungsvoll vor
Trockenlauf)Vertauschungssichere
steckbare KabelAutomatische
DrehfeldkontrolleCEE Stecker ist mit
einem Phasenwender ausgestattet zur
Anpassung des DrehfeldesPotentialfreie
Sammelstörmeldung und netzabhängiger
Alarmsummer (vorgerüstet für
netzunabhängigen Alarm, Akku kann durch
einfaches Stecken von außen nachgerüstet
werden).Kabellänge 4 m, Netzzuleitung
mit Stecker 1,5 m.Auslieferung: Anlage
komplett montiert.
Nenngröße: --
Ausführung: Mono N
Aufstellmaße: L: 800 mm, B: 500 mm, H:
570 mm
Gewicht: 55 kg
Zulaufstutzen: Anzahl: 3, DN: 70, DA: 75
mmAnzahl: 3, DN: 100, DA: 110 mmAnzahl:
3, DN: 150, DA: 160 mm
Zulaufhöhe(n): 180 - 180 mm220 - 220 mm
Lüftungsleitungsanschluss:
Max. Förderstrom: 45 m3/h
Max. Förderhöhe: 7,0 m
Elektroanschluss: Ausführung:
CEE-Stecker, U: 400 V, f: 50 Hz, I: 16
A, P: 1.77 kW
Behältervolumen: 70 Liter
Nutzvolumen: 32 Liter
Bestell-Nr.: 4030100
TECEsepa H Hebeanlage Hebeanlage mit
Sammelbehälter aus Kunststoff PE, nach
DIN EN 12050-1, für fäkalienhaltiges und
fäkalienfreies Abwasser, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
mit überflutbaren Pumpen für abgesenkte
oder bodengleiche Aufstellung, speziell
geeignet für die Montage hinter der
FettabscheideranlageBestehend aus: Gas-
und geruchsdichter Sammelbehälter aus
Kunststoff PE in kompakter
BauformWartungsöffnungen Durchm. 160
mmVorgefertigter
Handmembranpumpenanschluss DN 40 mit
Dichtung und BlindstopfenZentraler
Druckleitungsflansch DN 80 plus
Flanschtülle und elastischer Verbindung
zum Anschluss an bauseitiger
Druckleitung DN 100Kugelrückschlagventil
aus Grauguss mit Reinigungsöffnung und
Anschluss DIN-Flansch DN 80Einfaches
Anbringen der
Verdreh-/Auftriebssicherung durch außen
liegende Bodenbefestigung, auch nach
Aufstellung der HebeanlageAbgeschrägter
Behälterboden zur Verhinderung von
AblagerungenMotor: Drehstrom
Isolationsklasse F, Schutzart IP 68,
druckwasserdicht gekapselt, voll
überflutbar. Welle mit dreifacher
Wellenabdichtung und Ölkammer. Der
Motorhut ist mit 2 Schrauben zur Wartung
einfach zu demontieren. Motorgehäuse und
Laufrad: Grauguss EN-GJL-250.
Motorwelle: Edelstahl 1.4021 (AISI
420).Mediumtemperatur max. 40 Grad C,
Kurzzeitbetrieb bis 60 Grad C (max. 5
Min).Kreiselkammer aus: Polyethylen,
Freistromrad mit großem freiem Durchgang
und Rückenbeschaufelung zur sicheren
Förderung von fäkalienfreiem und
fäkalienhaltigem
Abwasser.Niveausteuerung mittels
Staudruckniveausensor am Behälter und
HochwasseralarmSteueranlage,
isolierstoffgekapselt, IP 54, mit
elektronischer Überwachung der
Wicklungstemperatur und Überstrom,
vormontiert, selbst
justierend.Vollautomatische
Niveauschaltung (stellt sich selbst auf
die Betriebssituation ein und schützt
die Pumpen wirkungsvoll vor
Trockenlauf)Vertauschungssichere
steckbare KabelAutomatische
DrehfeldkontrolleCEE Stecker ist mit
einem Phasenwender ausgestattet zur
Anpassung des DrehfeldesPotentialfreie
Sammelstörmeldung und netzabhängiger
Alarmsummer (vorgerüstet für
netzunabhängigen Alarm, Akku kann durch
einfaches Stecken von außen nachgerüstet
werden).Kabellänge 4 m, Netzzuleitung
mit Stecker 1,5 m.Auslieferung: Anlage
komplett montiert.
Nenngröße: --
Ausführung: Mono H
Aufstellmaße: L: 800 mm, B: 500 mm, H:
570 mm
Gewicht: 57 kg
Zulaufstutzen: Anzahl: 3, DN: 70, DA: 75
mmAnzahl: 3, DN: 100, DA: 110 mmAnzahl:
3, DN: 150, DA: 160 mm
Zulaufhöhe(n): 180 - 180 mm220 - 220 mm
Lüftungsleitungsanschluss:
Max. Förderstrom: 54 m3/h
Max. Förderhöhe: 9,5 m
Elektroanschluss: Ausführung:
CEE-Stecker, U: 400 V, f: 50 Hz, I: 16
A, P: 2.88 kW
Behältervolumen: 70 Liter
Nutzvolumen: 32 Liter
Bestell-Nr.: 4030101
TECEsepa H Hebeanlage Hebeanlage mit
Sammelbehälter aus Kunststoff PE, nach
DIN EN 12050-1, für fäkalienhaltiges und
fäkalienfreies Abwasser, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
mit überflutbaren Pumpen für abgesenkte
oder bodengleiche Aufstellung, speziell
geeignet für die Montage hinter der
FettabscheideranlageBestehend aus: Gas-
und geruchsdichter Sammelbehälter aus
Kunststoff PE in kompakter
BauformWartungsöffnungen Durchm. 160
mmVorgefertigter
Handmembranpumpenanschluss DN 40 mit
Dichtung und BlindstopfenZentraler
Druckleitungsflansch DN 80 plus
Flanschtülle und elastischer Verbindung
zum Anschluss an bauseitiger
Druckleitung DN 100Kugelrückschlagventil
aus Grauguss mit Reinigungsöffnung und
Anschluss DIN-Flansch DN 80Einfaches
Anbringen der
Verdreh-/Auftriebssicherung durch außen
liegende Bodenbefestigung, auch nach
Aufstellung der HebeanlageAbgeschrägter
Behälterboden zur Verhinderung von
AblagerungenMotor: Drehstrom
Isolationsklasse F, Schutzart IP 68,
druckwasserdicht gekapselt, voll
überflutbar. Welle mit dreifacher
Wellenabdichtung und Ölkammer. Der
Motorhut ist mit 2 Schrauben zur Wartung
einfach zu demontieren. Motorgehäuse und
Laufrad: Grauguss EN-GJL-250.
Motorwelle: Edelstahl 1.4021 (AISI
420).Mediumtemperatur max. 40 Grad C,
Kurzzeitbetrieb bis 60 Grad C (max. 5
Min).Kreiselkammer aus: Polyethylen,
Freistromrad mit großem freiem Durchgang
und Rückenbeschaufelung zur sicheren
Förderung von fäkalienfreiem und
fäkalienhaltigem
Abwasser.Niveausteuerung mittels
Staudruckniveausensor am Behälter und
HochwasseralarmSteueranlage,
isolierstoffgekapselt, IP 54, mit
elektronischer Überwachung der
Wicklungstemperatur und Überstrom,
vormontiert, selbst
justierend.Vollautomatische
Niveauschaltung (stellt sich selbst auf
die Betriebssituation ein und schützt
die Pumpen wirkungsvoll vor
Trockenlauf)Vertauschungssichere
steckbare KabelAutomatische
DrehfeldkontrolleCEE Stecker ist mit
einem Phasenwender ausgestattet zur
Anpassung des DrehfeldesPotentialfreie
Sammelstörmeldung und netzabhängiger
Alarmsummer (vorgerüstet für
netzunabhängigen Alarm, Akku kann durch
einfaches Stecken von außen nachgerüstet
werden).Kabellänge 4 m, Netzzuleitung
mit Stecker 1,5 m.Auslieferung: Anlage
komplett montiert.
Nenngröße: NS 2/4
Ausführung: Duo N
Aufstellmaße: L: 965 mm, B: 790 mm, H:
735 mm
Gewicht: 115 kg
Zulaufstutzen: Anzahl: 1, DN: 70, DA: 75
mmAnzahl: 5, DN: 100, DA: 110 mmAnzahl:
2, DN: 150, DA: 160 mm
Zulaufhöhe(n): 180 - 180 mm220 - 220
mm340 - 340 mm
Lüftungsleitungsanschluss:
Max. Förderstrom: 45 m3/h
Max. Förderhöhe: 7,0 m
Elektroanschluss: Ausführung:
CEE-Stecker, U: 400 V, f: 50 Hz, I: 16
A, P: 1.77 kW
Behältervolumen: 140 Liter
Nutzvolumen: 79 Liter
Bestell-Nr.: 4030400
TECEsepa H Hebeanlage Hebeanlage mit
Sammelbehälter aus Kunststoff PE, nach
DIN EN 12050-1, für fäkalienhaltiges und
fäkalienfreies Abwasser, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
mit überflutbaren Pumpen für abgesenkte
oder bodengleiche Aufstellung, speziell
geeignet für die Montage hinter der
FettabscheideranlageBestehend aus: Gas-
und geruchsdichter Sammelbehälter aus
Kunststoff PE in kompakter
BauformWartungsöffnungen Durchm. 160
mmVorgefertigter
Handmembranpumpenanschluss DN 40 mit
Dichtung und BlindstopfenZentraler
Druckleitungsflansch DN 80 plus
Flanschtülle und elastischer Verbindung
zum Anschluss an bauseitiger
Druckleitung DN 100Kugelrückschlagventil
aus Grauguss mit Reinigungsöffnung und
Anschluss DIN-Flansch DN 80Einfaches
Anbringen der
Verdreh-/Auftriebssicherung durch außen
liegende Bodenbefestigung, auch nach
Aufstellung der HebeanlageAbgeschrägter
Behälterboden zur Verhinderung von
AblagerungenMotor: Drehstrom
Isolationsklasse F, Schutzart IP 68,
druckwasserdicht gekapselt, voll
überflutbar. Welle mit dreifacher
Wellenabdichtung und Ölkammer. Der
Motorhut ist mit 2 Schrauben zur Wartung
einfach zu demontieren. Motorgehäuse und
Laufrad: Grauguss EN-GJL-250.
Motorwelle: Edelstahl 1.4021 (AISI
420).Mediumtemperatur max. 40 Grad C,
Kurzzeitbetrieb bis 60 Grad C (max. 5
Min).Kreiselkammer aus: Polyethylen,
Freistromrad mit großem freiem Durchgang
und Rückenbeschaufelung zur sicheren
Förderung von fäkalienfreiem und
fäkalienhaltigem
Abwasser.Niveausteuerung mittels
Staudruckniveausensor am Behälter und
HochwasseralarmSteueranlage,
isolierstoffgekapselt, IP 54, mit
elektronischer Überwachung der
Wicklungstemperatur und Überstrom,
vormontiert, selbst
justierend.Vollautomatische
Niveauschaltung (stellt sich selbst auf
die Betriebssituation ein und schützt
die Pumpen wirkungsvoll vor
Trockenlauf)Vertauschungssichere
steckbare KabelAutomatische
DrehfeldkontrolleCEE Stecker ist mit
einem Phasenwender ausgestattet zur
Anpassung des DrehfeldesPotentialfreie
Sammelstörmeldung und netzabhängiger
Alarmsummer (vorgerüstet für
netzunabhängigen Alarm, Akku kann durch
einfaches Stecken von außen nachgerüstet
werden).Kabellänge 4 m, Netzzuleitung
mit Stecker 1,5 m.Auslieferung: Anlage
komplett montiert.
Nenngröße: NS 2/4
Ausführung: Duo H
Aufstellmaße: L: 965 mm, B: 790 mm, H:
735 mm
Gewicht: 117 kg
Zulaufstutzen: Anzahl: 1, DN: 70, DA: 75
mmAnzahl: 5, DN: 100, DA: 110 mmAnzahl:
2, DN: 150, DA: 160 mm
Zulaufhöhe(n): 180 - 180 mm220 - 220
mm340 - 340 mm
Lüftungsleitungsanschluss:
Max. Förderstrom: 54 m3/h
Max. Förderhöhe: 9,5 m
Elektroanschluss: Ausführung:
CEE-Stecker, U: 400 V, f: 50 Hz, I: 16
A, P: 2.88 kW
Behältervolumen: 140 Liter
Nutzvolumen: 79 Liter
Bestell-Nr.: 4030401
TECEsepa H Hebeanlage Hebeanlage mit
Sammelbehälter aus Kunststoff PE, nach
DIN EN 12050-1, für fäkalienhaltiges und
fäkalienfreies Abwasser, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
mit überflutbaren Pumpen für abgesenkte
oder bodengleiche Aufstellung, speziell
geeignet für die Montage hinter der
FettabscheideranlageBestehend aus: Gas-
und geruchsdichter Sammelbehälter aus
Kunststoff PE in kompakter
BauformWartungsöffnungen Durchm. 160
mmVorgefertigter
Handmembranpumpenanschluss DN 40 mit
Dichtung und BlindstopfenZentraler
Druckleitungsflansch DN 80 plus
Flanschtülle und elastischer Verbindung
zum Anschluss an bauseitiger
Druckleitung DN 100Kugelrückschlagventil
aus Grauguss mit Reinigungsöffnung und
Anschluss DIN-Flansch DN 80Einfaches
Anbringen der
Verdreh-/Auftriebssicherung durch außen
liegende Bodenbefestigung, auch nach
Aufstellung der HebeanlageAbgeschrägter
Behälterboden zur Verhinderung von
AblagerungenMotor: Drehstrom
Isolationsklasse F, Schutzart IP 68,
druckwasserdicht gekapselt, voll
überflutbar. Welle mit dreifacher
Wellenabdichtung und Ölkammer. Der
Motorhut ist mit 2 Schrauben zur Wartung
einfach zu demontieren. Motorgehäuse und
Laufrad: Grauguss EN-GJL-250.
Motorwelle: Edelstahl 1.4021 (AISI
420).Mediumtemperatur max. 40 Grad C,
Kurzzeitbetrieb bis 60 Grad C (max. 5
Min).Kreiselkammer aus: Polyethylen,
Freistromrad mit großem freiem Durchgang
und Rückenbeschaufelung zur sicheren
Förderung von fäkalienfreiem und
fäkalienhaltigem
Abwasser.Niveausteuerung mittels
Staudruckniveausensor am Behälter und
HochwasseralarmSteueranlage,
isolierstoffgekapselt, IP 54, mit
elektronischer Überwachung der
Wicklungstemperatur und Überstrom,
vormontiert, selbst
justierend.Vollautomatische
Niveauschaltung (stellt sich selbst auf
die Betriebssituation ein und schützt
die Pumpen wirkungsvoll vor
Trockenlauf)Vertauschungssichere
steckbare KabelAutomatische
DrehfeldkontrolleCEE Stecker ist mit
einem Phasenwender ausgestattet zur
Anpassung des DrehfeldesPotentialfreie
Sammelstörmeldung und netzabhängiger
Alarmsummer (vorgerüstet für
netzunabhängigen Alarm, Akku kann durch
einfaches Stecken von außen nachgerüstet
werden).Kabellänge 4 m, Netzzuleitung
mit Stecker 1,5 m.Auslieferung: Anlage
komplett montiert.
Nenngröße: NS 2/4/7,5/10
Ausführung: Duo H
Aufstellmaße: L: 1190 mm, B: 750 mm, H:
940 mm
Gewicht: 132 kg
Zulaufstutzen: Anzahl: 2, DN: 70, DA: 75
mmAnzahl: 2, DN: 100, DA: 110 mmAnzahl:
5, DN: 150, DA: 160 mm
Zulaufhöhe(n): 250 - 250 mm470 - 470
mm870 - 870 mm930 - 930 mm
Lüftungsleitungsanschluss:
Max. Förderstrom: 54 m3/h
Max. Förderhöhe: 9,5 m
Elektroanschluss: Ausführung:
CEE-Stecker, U: 400 V, f: 50 Hz, I: 16
A, P: 2.88 kW
Behältervolumen: 320 Liter
Nutzvolumen: 209 Liter
Bestell-Nr.: 4031000
TECEsepa H netzunabhängiger Alarm
Netzunabhängiger Alarm als Nachrüstsatz
zum Einbau in die Steueranlage von
TECEsepa H Hebeanlagen. Die Umrüstung
für zusätzliche Sicherheit erfolgt durch
einfaches Einlegen eines
wiederaufladbaren Akkus (9 V NC-AKKU).
Nenngröße: NS 2/4/7,5/10
Bestell-Nr.: 4038001
TECEsepa H Handmembranpumpe
Handmembranpumpe aus Gusseisen mit
integriertem Rückschlagventil für
TECEsepa H Hebeanlagen zum manuellen
Fördern des Abwassers bei z.B.
Stromausfall, Anschluss 1 1/2” IG.
Nenngröße: NS 2/4/7,5/10
Aufstellmaße: B: 223 mm, H: 650 mm, T:
155 mm
Max. Saughöhe: 4,0 m
Förderstrom / Hub: 0.65 Liter
Max. Förderhöhe: 20,0 m
Bestell-Nr.: 4038002
TECEsepa H Absperrschieber Druckleitung
Absperrschieber aus Gusseisen (GG-25)
nach DIN 3352-2B mit nichtsteigender
innenliegender Spindel,
Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN
1092, Innenteile (Spindel, Dichtflächen)
aus Edelstahl 1.4021, max.
Medientemperatur 150 Grad C
Nenngröße: NS 2/4/7,5/10
Ausführung: DN 80
Aufstellmaße: B: 200 mm, H: 355 mm, T:
180 mm
Bestell-Nr.: 4039000
TECEsepa H Absperrschieber Zulaufleitung
Absperrschieber aus Gusseisen (GG-25)
nach DIN 3352-2B mit nichtsteigender
innenliegender Spindel,
Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN
1092, Innenteile (Spindel, Dichtflächen)
aus Edelstahl 1.4021, max.
Medientemperatur 150 Grad C
Nenngröße: NS 2/4
Ausführung: DN 100
Aufstellmaße: B: 225 mm, H: 400 mm, T:
190 mm
Bestell-Nr.: 4039001
TECEsepa H Absperrschieber Zulaufleitung
Absperrschieber aus Gusseisen (GG-25)
nach DIN 3352-2B mit nichtsteigender
innenliegender Spindel,
Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN
1092, Innenteile (Spindel, Dichtflächen)
aus Edelstahl 1.4021, max.
Medientemperatur 150 Grad C
Nenngröße: NS 7,5/10
Ausführung: DN 150
Aufstellmaße: B: 285 mm, H: 555 mm, T:
190 mm
Bestell-Nr.: 4039002
TECEsepa H Anschlussbördel
Anschlussbördel aus Edelstahl 1.4571,
Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN
1092, Anschlussstutzen nach DIN EN 877,
passend zu TECEsepa H Absperrschiebern
mit Bördeln, Losflansche, Dichtungen,
Schrauben und Muttern.
Nenngröße: NS 2/4
Ausführung: DN 100
Aufstellmaße: Durchmesser: 225 mm, H:
180 mm
Bestell-Nr.: 4039003
TECEsepa H Anschlussbördel
Anschlussbördel aus Edelstahl 1.4571,
Flanschanschlussmaß PN 10 nach DIN EN
1092, Anschlussstutzen nach DIN EN 877,
passend zu TECEsepa H Absperrschiebern
mit Bördeln, Losflansche, Dichtungen,
Schrauben und Muttern.
Nenngröße: NS 7,5/10
Ausführung: DN 150
Aufstellmaße: Durchmesser: 285 mm, H:
180 mm
Bestell-Nr.: 4039004
TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage
Drehkolbenpumpen-Hebeanlage mit
Sammelbehälter aus Edelstahl 1.4571, zur
Förderung von öl- und fetthaltiger
Küchenabwässer vor
Fettabscheideranlagen, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
mit nicht überflutbaren
selbstansaugenden Pumpen, speziell
geeignet für die Montage vor der
Fettabscheideranlage, Zulauf nach DIN EN
877 und DIN EN 1451Bestehend aus:Gas-
und geruchsdichter Sammelbehälter nach
DIN EN 12050-1 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571Grobfangkorb aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4571Wartungsöffnung mit
Dichtung und Schnellspannverschlüssen
wasser- und geruchsdicht verschlossen
(NS 2/4 280 x 280 mm / NS 7,5/10 420 x
420 mm)Kugelrückschlagventil aus
GraugussDruckstutzen DN
80Trockenlaufunempfindliche
Drehkolbenpumpen mit sechsflügeligen
vollgummierten (Viton) HiFlo-Kolben
(geeignet für max. Mediumtemperatur 60
Grad C, pH-Wert
4-9)Drehstrom-Getriebemotor mit
Isolationsklasse F, Schutzart IP 55Pumpe
und Motor sind auf verwindungssteifer
Grundplatte aus Edelstahl 1.4571
montiertSteuerung mit potenzialfreiem
Kontakt für z.B. GLTNiveauauswertung mit
wartungsarmem DrucksensorWechselseitiger
Automatikbetrieb der Pumpen bei
Duo-AnlagenKabellänge 6 m, Netzzuleitung
mit CEE-Stecker 1,5 mFörderhöhe 8
mAuslieferung: Anlage komplett montiert
Nenngröße: NS 2
Ausführung: Mono
Aufstellmaße: L: 905 mm, B: 950 mm, H:
930 mm
Gewicht: 240 kg
Zulaufstutzen: DN: 100, DA: 110 mm
Zulaufhöhe(n): 360 - 360 mm
Lüftungsleitungsanschluss:
Max. Förderstrom: 7.2 m3/h
Max. Förderhöhe: 8,0 m
Elektroanschluss: U: 400 V, f: 50 Hz, I:
16 A, P: 1.5 kW
Behältervolumen: 90 Liter
Bestell-Nr.: 4040200
TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage
Drehkolbenpumpen-Hebeanlage mit
Sammelbehälter aus Edelstahl 1.4571, zur
Förderung von öl- und fetthaltiger
Küchenabwässer vor
Fettabscheideranlagen, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
mit nicht überflutbaren
selbstansaugenden Pumpen, speziell
geeignet für die Montage vor der
Fettabscheideranlage, Zulauf nach DIN EN
877 und DIN EN 1451Bestehend aus:Gas-
und geruchsdichter Sammelbehälter nach
DIN EN 12050-1 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571Grobfangkorb aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4571Wartungsöffnung mit
Dichtung und Schnellspannverschlüssen
wasser- und geruchsdicht verschlossen
(NS 2/4 280 x 280 mm / NS 7,5/10 420 x
420 mm)Kugelrückschlagventil aus
GraugussDruckstutzen DN
80Trockenlaufunempfindliche
Drehkolbenpumpen mit sechsflügeligen
vollgummierten (Viton) HiFlo-Kolben
(geeignet für max. Mediumtemperatur 60
Grad C, pH-Wert
4-9)Drehstrom-Getriebemotor mit
Isolationsklasse F, Schutzart IP 55Pumpe
und Motor sind auf verwindungssteifer
Grundplatte aus Edelstahl 1.4571
montiertSteuerung mit potenzialfreiem
Kontakt für z.B. GLTNiveauauswertung mit
wartungsarmem DrucksensorWechselseitiger
Automatikbetrieb der Pumpen bei
Duo-AnlagenKabellänge 6 m, Netzzuleitung
mit CEE-Stecker 1,5 mFörderhöhe 8
mAuslieferung: Anlage komplett montiert
Nenngröße: NS 2
Ausführung: Duo
Aufstellmaße: L: 905 mm, B: 1460 mm, H:
930 mm
Gewicht: 380 kg
Zulaufstutzen: DN: 100, DA: 110 mm
Zulaufhöhe(n): 360 - 360 mm
Lüftungsleitungsanschluss:
Max. Förderstrom: 7.2 m3/h
Max. Förderhöhe: 8,0 m
Elektroanschluss: U: 400 V, f: 50 Hz, I:
16 A, P: 1.5 kW
Behältervolumen: 90 Liter
Bestell-Nr.: 4040201
TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage
Drehkolbenpumpen-Hebeanlage mit
Sammelbehälter aus Edelstahl 1.4571, zur
Förderung von öl- und fetthaltiger
Küchenabwässer vor
Fettabscheideranlagen, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
mit nicht überflutbaren
selbstansaugenden Pumpen, speziell
geeignet für die Montage vor der
Fettabscheideranlage, Zulauf nach DIN EN
877 und DIN EN 1451Bestehend aus:Gas-
und geruchsdichter Sammelbehälter nach
DIN EN 12050-1 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571Grobfangkorb aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4571Wartungsöffnung mit
Dichtung und Schnellspannverschlüssen
wasser- und geruchsdicht verschlossen
(NS 2/4 280 x 280 mm / NS 7,5/10 420 x
420 mm)Kugelrückschlagventil aus
GraugussDruckstutzen DN
80Trockenlaufunempfindliche
Drehkolbenpumpen mit sechsflügeligen
vollgummierten (Viton) HiFlo-Kolben
(geeignet für max. Mediumtemperatur 60
Grad C, pH-Wert
4-9)Drehstrom-Getriebemotor mit
Isolationsklasse F, Schutzart IP 55Pumpe
und Motor sind auf verwindungssteifer
Grundplatte aus Edelstahl 1.4571
montiertSteuerung mit potenzialfreiem
Kontakt für z.B. GLTNiveauauswertung mit
wartungsarmem DrucksensorWechselseitiger
Automatikbetrieb der Pumpen bei
Duo-AnlagenKabellänge 6 m, Netzzuleitung
mit CEE-Stecker 1,5 mFörderhöhe 8
mAuslieferung: Anlage komplett montiert
Nenngröße: NS 4
Ausführung: Mono
Aufstellmaße: L: 1150 mm, B: 1070 mm, H:
1030 mm
Gewicht: 350 kg
Zulaufstutzen: DN: 100, DA: 110 mm
Zulaufhöhe(n): 360 - 360 mm
Lüftungsleitungsanschluss:
Max. Förderstrom: 14.4 m3/h
Max. Förderhöhe: 8,0 m
Elektroanschluss: U: 400 V, f: 50 Hz, I:
16 A, P: 2.2 kW
Behältervolumen: 90 Liter
Bestell-Nr.: 4040400
TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage
Drehkolbenpumpen-Hebeanlage mit
Sammelbehälter aus Edelstahl 1.4571, zur
Förderung von öl- und fetthaltiger
Küchenabwässer vor
Fettabscheideranlagen, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
mit nicht überflutbaren
selbstansaugenden Pumpen, speziell
geeignet für die Montage vor der
Fettabscheideranlage, Zulauf nach DIN EN
877 und DIN EN 1451Bestehend aus:Gas-
und geruchsdichter Sammelbehälter nach
DIN EN 12050-1 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571Grobfangkorb aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4571Wartungsöffnung mit
Dichtung und Schnellspannverschlüssen
wasser- und geruchsdicht verschlossen
(NS 2/4 280 x 280 mm / NS 7,5/10 420 x
420 mm)Kugelrückschlagventil aus
GraugussDruckstutzen DN
80Trockenlaufunempfindliche
Drehkolbenpumpen mit sechsflügeligen
vollgummierten (Viton) HiFlo-Kolben
(geeignet für max. Mediumtemperatur 60
Grad C, pH-Wert
4-9)Drehstrom-Getriebemotor mit
Isolationsklasse F, Schutzart IP 55Pumpe
und Motor sind auf verwindungssteifer
Grundplatte aus Edelstahl 1.4571
montiertSteuerung mit potenzialfreiem
Kontakt für z.B. GLTNiveauauswertung mit
wartungsarmem DrucksensorWechselseitiger
Automatikbetrieb der Pumpen bei
Duo-AnlagenKabellänge 6 m, Netzzuleitung
mit CEE-Stecker 1,5 mFörderhöhe 8
mAuslieferung: Anlage komplett montiert
Nenngröße: NS 4
Ausführung: Duo
Aufstellmaße: L: 1150 mm, B: 1720 mm, H:
1030 mm
Gewicht: 490 kg
Zulaufstutzen: DN: 100, DA: 110 mm
Zulaufhöhe(n): 360 - 360 mm
Lüftungsleitungsanschluss:
Max. Förderstrom: 14.4 m3/h
Max. Förderhöhe: 8,0 m
Elektroanschluss: U: 400 V, f: 50 Hz, I:
16 A, P: 2.2 kW
Behältervolumen: 90 Liter
Bestell-Nr.: 4040401
TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage
Drehkolbenpumpen-Hebeanlage mit
Sammelbehälter aus Edelstahl 1.4571, zur
Förderung von öl- und fetthaltiger
Küchenabwässer vor
Fettabscheideranlagen, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
mit nicht überflutbaren
selbstansaugenden Pumpen, speziell
geeignet für die Montage vor der
Fettabscheideranlage, Zulauf nach DIN EN
877 und DIN EN 1451Bestehend aus:Gas-
und geruchsdichter Sammelbehälter nach
DIN EN 12050-1 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571Grobfangkorb aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4571Wartungsöffnung mit
Dichtung und Schnellspannverschlüssen
wasser- und geruchsdicht verschlossen
(NS 2/4 280 x 280 mm / NS 7,5/10 420 x
420 mm)Kugelrückschlagventil aus
GraugussDruckstutzen DN
80Trockenlaufunempfindliche
Drehkolbenpumpen mit sechsflügeligen
vollgummierten (Viton) HiFlo-Kolben
(geeignet für max. Mediumtemperatur 60
Grad C, pH-Wert
4-9)Drehstrom-Getriebemotor mit
Isolationsklasse F, Schutzart IP 55Pumpe
und Motor sind auf verwindungssteifer
Grundplatte aus Edelstahl 1.4571
montiertSteuerung mit potenzialfreiem
Kontakt für z.B. GLTNiveauauswertung mit
wartungsarmem DrucksensorWechselseitiger
Automatikbetrieb der Pumpen bei
Duo-AnlagenKabellänge 6 m, Netzzuleitung
mit CEE-Stecker 1,5 mFörderhöhe 8
mAuslieferung: Anlage komplett montiert
Nenngröße: NS 7,5
Ausführung: Mono
Aufstellmaße: L: 1150 mm, B: 1100 mm, H:
1150 mm
Gewicht: 400 kg
Zulaufstutzen: DN: 150, DA: 160 mm
Zulaufhöhe(n): 360 - 360 mm
Lüftungsleitungsanschluss:
Max. Förderstrom: 25.2 m3/h
Max. Förderhöhe: 8,0 m
Elektroanschluss: U: 400 V, f: 50 Hz, I:
16 A, P: 3 kW
Behältervolumen: 150 Liter
Bestell-Nr.: 4040750
TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage
Drehkolbenpumpen-Hebeanlage mit
Sammelbehälter aus Edelstahl 1.4571, zur
Förderung von öl- und fetthaltiger
Küchenabwässer vor
Fettabscheideranlagen, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
mit nicht überflutbaren
selbstansaugenden Pumpen, speziell
geeignet für die Montage vor der
Fettabscheideranlage, Zulauf nach DIN EN
877 und DIN EN 1451Bestehend aus:Gas-
und geruchsdichter Sammelbehälter nach
DIN EN 12050-1 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571Grobfangkorb aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4571Wartungsöffnung mit
Dichtung und Schnellspannverschlüssen
wasser- und geruchsdicht verschlossen
(NS 2/4 280 x 280 mm / NS 7,5/10 420 x
420 mm)Kugelrückschlagventil aus
GraugussDruckstutzen DN
80Trockenlaufunempfindliche
Drehkolbenpumpen mit sechsflügeligen
vollgummierten (Viton) HiFlo-Kolben
(geeignet für max. Mediumtemperatur 60
Grad C, pH-Wert
4-9)Drehstrom-Getriebemotor mit
Isolationsklasse F, Schutzart IP 55Pumpe
und Motor sind auf verwindungssteifer
Grundplatte aus Edelstahl 1.4571
montiertSteuerung mit potenzialfreiem
Kontakt für z.B. GLTNiveauauswertung mit
wartungsarmem DrucksensorWechselseitiger
Automatikbetrieb der Pumpen bei
Duo-AnlagenKabellänge 6 m, Netzzuleitung
mit CEE-Stecker 1,5 mFörderhöhe 8
mAuslieferung: Anlage komplett montiert
Nenngröße: NS 7,5
Ausführung: Duo
Aufstellmaße: L: 1150 mm, B: 1800 mm, H:
1150 mm
Gewicht: 580 kg
Zulaufstutzen: DN: 150, DA: 160 mm
Zulaufhöhe(n): 360 - 360 mm
Lüftungsleitungsanschluss:
Max. Förderstrom: 25.2 m3/h
Max. Förderhöhe: 8,0 m
Elektroanschluss: U: 400 V, f: 50 Hz, I:
16 A, P: 3 kW
Behältervolumen: 150 Liter
Bestell-Nr.: 4040751
TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage
Drehkolbenpumpen-Hebeanlage mit
Sammelbehälter aus Edelstahl 1.4571, zur
Förderung von öl- und fetthaltiger
Küchenabwässer vor
Fettabscheideranlagen, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
mit nicht überflutbaren
selbstansaugenden Pumpen, speziell
geeignet für die Montage vor der
Fettabscheideranlage, Zulauf nach DIN EN
877 und DIN EN 1451Bestehend aus:Gas-
und geruchsdichter Sammelbehälter nach
DIN EN 12050-1 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571Grobfangkorb aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4571Wartungsöffnung mit
Dichtung und Schnellspannverschlüssen
wasser- und geruchsdicht verschlossen
(NS 2/4 280 x 280 mm / NS 7,5/10 420 x
420 mm)Kugelrückschlagventil aus
GraugussDruckstutzen DN
80Trockenlaufunempfindliche
Drehkolbenpumpen mit sechsflügeligen
vollgummierten (Viton) HiFlo-Kolben
(geeignet für max. Mediumtemperatur 60
Grad C, pH-Wert
4-9)Drehstrom-Getriebemotor mit
Isolationsklasse F, Schutzart IP 55Pumpe
und Motor sind auf verwindungssteifer
Grundplatte aus Edelstahl 1.4571
montiertSteuerung mit potenzialfreiem
Kontakt für z.B. GLTNiveauauswertung mit
wartungsarmem DrucksensorWechselseitiger
Automatikbetrieb der Pumpen bei
Duo-AnlagenKabellänge 6 m, Netzzuleitung
mit CEE-Stecker 1,5 mFörderhöhe 8
mAuslieferung: Anlage komplett montiert
Nenngröße: NS 10
Ausführung: Mono
Aufstellmaße: L: 1340 mm, B: 1345 mm, H:
1255 mm
Gewicht: 410 kg
Zulaufstutzen: DN: 150, DA: 160 mm
Zulaufhöhe(n): 360 - 360 mm
Lüftungsleitungsanschluss:
Max. Förderstrom: 36 m3/h
Max. Förderhöhe: 8,0 m
Elektroanschluss: U: 400 V, f: 50 Hz, I:
16 A, P: 4 kW
Behältervolumen: 150 Liter
Bestell-Nr.: 4041000
TECEsepa H Drehkolbenpumpen-Hebeanlage
Drehkolbenpumpen-Hebeanlage mit
Sammelbehälter aus Edelstahl 1.4571, zur
Förderung von öl- und fetthaltiger
Küchenabwässer vor
Fettabscheideranlagen, zur freien
Aufstellung in frostgeschützten Räumen,
mit nicht überflutbaren
selbstansaugenden Pumpen, speziell
geeignet für die Montage vor der
Fettabscheideranlage, Zulauf nach DIN EN
877 und DIN EN 1451Bestehend aus:Gas-
und geruchsdichter Sammelbehälter nach
DIN EN 12050-1 aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571Grobfangkorb aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4571Wartungsöffnung mit
Dichtung und Schnellspannverschlüssen
wasser- und geruchsdicht verschlossen
(NS 2/4 280 x 280 mm / NS 7,5/10 420 x
420 mm)Kugelrückschlagventil aus
GraugussDruckstutzen DN
80Trockenlaufunempfindliche
Drehkolbenpumpen mit sechsflügeligen
vollgummierten (Viton) HiFlo-Kolben
(geeignet für max. Mediumtemperatur 60
Grad C, pH-Wert
4-9)Drehstrom-Getriebemotor mit
Isolationsklasse F, Schutzart IP 55Pumpe
und Motor sind auf verwindungssteifer
Grundplatte aus Edelstahl 1.4571
montiertSteuerung mit potenzialfreiem
Kontakt für z.B. GLTNiveauauswertung mit
wartungsarmem DrucksensorWechselseitiger
Automatikbetrieb der Pumpen bei
Duo-AnlagenKabellänge 6 m, Netzzuleitung
mit CEE-Stecker 1,5 mFörderhöhe 8
mAuslieferung: Anlage komplett montiert
Nenngröße: NS 10
Ausführung: Duo
Aufstellmaße: L: 1340 mm, B: 2045 mm, H:
1255 mm
Gewicht: 660 kg
Zulaufstutzen: DN: 150, DA: 160 mm
Zulaufhöhe(n): 360 - 360 mm
Lüftungsleitungsanschluss:
Max. Förderstrom: 36 m3/h
Max. Förderhöhe: 8,0 m
Elektroanschluss: U: 400 V, f: 50 Hz, I:
16 A, P: 4 kW
Behältervolumen: 150 Liter
Bestell-Nr.: 4041001
TECEsepa H Alarmhupe DKP-H Alarmhupe
(230V) für TECEsepa H
Drehkolbenpumpen-Hebeanlagen, als
externe akustische Warneinrichtung für
die Meldung einer Sammelstörung, zur
bauseitigen Montage.
Nenngröße: NS 2/4/7,5/10
Ausführung: 230 V
Bestell-Nr.: 4048000
TECEsepa H netzunabhängiger Alarm DKP-H
Netzunabhängiger Alarm für TECEsepa H
Drehkolbenpumpen-Hebeanlagen, mit
werkseitig montiertem 12 V Akku,
Ladegerät, Alarmhupe, Hilfskontakten und
elektrischen Anschlusskabeln.
Nenngröße: NS 2/4/7,5/10
Bestell-Nr.: 4048001